## Sheet1
Draw-Thru (Greenheck)
Inputs | [5 empty] | Burner Input Capacity | 1200 | MBH
Elevation (ft) | 0 |  |  |  |  | Burner Output Capacity | 1104 | MBH
Winter Design Temp (F) | 0 |  | Inlet | [5 empty] | Outlet
Burner Input (MBH) | 1200 |  | Temperature | 0 | F |  |  |  | Temp | 140 | F
|  |  | Air Density | 0.086298 | lb/ft^3 |  |  |  | Air density | 0.066162 | lb/ft^3
|  |  | Airflow | 6337.2267 | CFM |  |  |  | Airflow | 8265.9479 | CFM
|  |  | CF | 1.1522 |  |  |  |  | CF | 0.88333
Standard Air
[6 empty] | Temperature | 70 | F
[6 empty] | Air Density | 0.0749 | lb/ft^3
[6 empty] | Airflow | 7301.5873 | CFM
Blow-Thru (Cambridge)
[6 empty] | Burner Input Capacity | 1200 | MBH
[6 empty] | Burner Output Capacity | 1104 | MBH
|  |  | Inlet | [5 empty] | Outlet
|  |  | Temperature | 0 | F |  |  |  | Temperature | 160 | F
|  |  | Air Density | 0.086298 | lb/ft^3 |  |  |  | Air density | 0.064027 | lb/ft^3
|  |  | Airflow | 5545.0734 | CFM |  |  |  | Airflow | 7473.7945 | CFM
|  |  | CF | 1.1522 |  |  |  |  | CF | 0.85484
Standard Air
[6 empty] | Temperature | 70 | F
[6 empty] | Air Density | 0.0749 | lb/ft^3
[6 empty] | Airflow | 6388.8889 | CFM